## Sheet1
编号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 说明
1 | 阴凉库（2℃～8℃） | 30m2*2700mm（±10%） | 1 | 座 |  | 1、四面及顶部采用库板连接（不含底板）。库板厚100mm，外板为不锈钢板，内板为不锈钢板，钢板厚0.5mm 2、电控箱具有双控电路自动切换功能，配置主压缩机和副压缩机 3、库外指定位置数字显示库内温度，具有自动监测，调控，显示和温度上限值、下限值报警功能；具有先进的温湿度记录仪自动记录温度并进行数据备份；实现温度上下限手机短信报警系统，实现24小时无人职守状态 4、机组采用进口品牌全封闭谷轮压缩机组，配高效风冷凝器，外转子低噪音电机，可在高温环境下使高压压力维持在正常值；库内蒸发器采用高效吊顶冷风机，自动化霜
2 | 阴凉库（2℃～8℃） | 15m2*2700mm（±10%） | 1 | 座