## 其他类-10.安防、消防、交通设备
某医院安防、消防、交通物资
序号 | 名称 | 规格参数 | 配置依据 | 数量
1 | 消防防烟面罩 | 阻燃、抗高温通过头罩，大眼窗，具有开阔的视野，不锈钢滤毒罐，火灾逃生面具可调整的一点式带扣，纯棉阻燃脖套，使用时间30min， 微粒过滤性能:≥95%， 呼气阻力:≤300pa， 吸气阻力:≤800pa | 按《中华人民共和国消防法》要求，根据《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》要求，对医院配置消防器材，防火面罩按每个消火栓3个进行配置。 | 11139
2 | 二氧化碳灭火器 | 产品：二氧化碳灭火器 规格：MT/5 二氧化碳灭火剂纯度：>=99.5% 20℃±5℃时有效喷射时间：≥9s 20℃±5℃时喷射滞后时间：≤5s 20℃±5℃时喷射剩余率：≤15% 喷射距离：≥2.5m 灭火器保险解脱力：＞20N，且＜100N 灭火器开启力：≤300N 灭火器总重量：≤23kg 灭火剂充装量：5±0.08kg 筒（瓶）体壁厚测量：≥3.4mm 筒（瓶）体爆破试验：≥43.4MPa 筒（瓶）体容积膨胀量：≥10% 高温喷射滞后时间：≤5s 高温喷射剩余率：≤15% 低温喷射滞后时间：≤5s 低温喷射剩余率：≤15% | 按《中华人民共和国消防法》要求，根据《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》要求，对医院配置消防器材，微型消防站内配置4瓶、消防栓内每个放置2瓶。 | 3753
3 | 二氧化碳灭火器防冻手套 | 产品尺寸：45CM 产品材质：头层牛皮、防寒海绵夹层、以及衬里 防御温度：可抵御-170℃低温 | 根据国际标准化组织（ISO）标准中的规定，使用二氧化碳灭火器时必须配备防冻手套。在国内《灭火器使用与维护》标准（GB50367-2019）也规定使用二氧华碳灭火器时必须配备防冻手套。配置二氧化碳灭火器每处配备一双二氧化碳防冻手套。 | 3713
4 | 微型消防站 | 产品尺寸：1600*1200*400； 产品内部：正压式消防空气呼吸器 材质厚度：0.8mm； 产品材质：钢化玻璃冷压钢板； 产品用途：用于对灭火器、消防水枪等消防器具的储藏与保护 | 按《中华人民共和国消防法》要求，根据《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》要求，对医院配置消防器材，微型消防站每个放置4瓶。每栋楼4个，2个放置普通器材，2个放置正压式消防空气呼吸器，地下层每层放置1个。 | 44
5 | 正压式消防空气呼吸器 | 使用时间30min 微粒过滤性能:≥95% 呼气阻力:≤300pa 吸气阻力:≤800pa | 按《中华人民共和国消防法》要求，根据《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》要求，对医院配置消防器材，微型消防站每个放置4瓶。每栋楼4个，2个放置普通器材，2个放置正压式消防空气呼吸器，地下层每层放置1个。每个微型消防站4个。 | 88
6 | 消防服 | 森林防火服整体标准必须符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布的《防护服装 森林防火服》最新标准GB/T 33536-2017。 一、面料： 1、颜色：森林防火的颜色为桔红色，符合国际潘通色卡16-1462TPX色号； 2、面料材质：采用永久阻燃原液染色高强度芳纶纤维布料； 3、森林防火服洗涤50次后阻燃、隔热性能、理化性能为： 续燃时间/s：经向0s、纬向0s，阴燃时间：经向0s、纬向0s； 损坏长度/mm:≤45 TPP/(kw.s/㎡）＞250 断裂强度：经向≥1100N、纬向≥1100N,撕破强度：≥100N、纬向≥100 4、森林防火服的单位面积质量:≤210g/㎡（整体衣服重量：≤2Kg） 5、整体热稳定性（260℃±5℃）/%:经过5min实验后≤8； 6、水洗50次后尺寸变化率/%:±2.5之间； 7、水洗50次后色牢度： 耐光度≥4级，耐洗（变色/沾色）：≥4级，耐水（变色/沾色）：≥4级，耐汗（变色/沾色）：≥4级，耐湿摩擦≥3级8、反光带：必须使用阻燃反光带，逆反射系数值须符合GB 20653-2006要求。反光带热热稳定性（260℃±5℃）环境中:经过5min实验后表面无碳化、无脱落； 9、缝纫线：采用阻燃单线强度＞10N阻燃纤维线； 10、所用辅助材料不能直接与皮肤和内衣接触，须通过阻燃面料掩盖。 11、整体款式如下： 后背印：森林防火及使用单位名称 手臂：绣国家森林防火标志 前胸：绣使用人职务和姓名、血型等信息 整体保证：袖口、领口、裤口紧 上衣穿着时盖住裤子上端20CM以上。 | 按《中华人民共和国消防法》要求，根据《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》要求，对医院配置消防器材，每个微型消防站4套。 | 88
7 | 抢险救援服 | 1、由外层、防水透气层、隔热层、舒适层四层面料组成。2、上下分体式结构，肩、肘、膝部加厚处理增加耐磨性，上衣左胸设置电台口袋，右胸设置两条照明灯固定带，下摆设置贴袋。左右肩部设有两个挂袢。 3、上衣和裤子之间的重叠部分不小于200 mm。 4、防护服上衣的衣领高度不小于100 mm，有搭接或扣牢配件。下裤裆部一体式设计，配H 型背带，脚口做防水处理。 5、上衣在胸部、下摆、袖口各设1条360度环形反光标识带，裤子在小腿部各设1条360度环形反光标志带。 6、口袋：上衣左胸外设电台立体口袋，门襟内侧设插袋，下摆设置外贴袋。大腿外侧各设工具袋1个。所有外口袋均设置漏水孔。 7、左臂魔术贴：左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴并配盾牌型岗位标识。 8、袖口：设置收紧调节袢，并配置罗纹防护护腕，罗纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布。 9、上衣门襟魔术贴为贯通式上衣舒适层下摆设置止水布。 10、裤脚口内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边。 11、补强处理：肩、肘、膝部采用耐磨层加厚处理。 | 按《中华人民共和国消防法》要求，根据《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》要求，对医院配置消防器材，每个微型消防站4套 | 88
8 | 消防鞋 | 材质：优质像胶、优质布层 功能：防滑、防水 规格鞋高：37CM 尺码：42-44 质量：每双消防员防护胶靴的质量小于3Kg。 特点：能有效地防滑、耐刺穿，防火，防水，防油， | 按《中华人民共和国消防法》要求，根据《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》要求，对医院配置消防器材，每个微型消防站4双 | 88
9 | 消防头盔 | 符合 GA44-2004<消防头盔>标准要求. 冲击吸收性能：最大冲击力小于 3457.6N； 帽箍、帽托、缓冲层和下颏带均无明显变形和坏 耐燃烧性能：帽壳火焰离开火源后 5S内熄灭； 面罩头盔材质：ABS 增强塑料，抗冲击力，防穿透，耐火焰，佩戴装置可调节 电绝缘性能（mA）帽壳泄漏电流≤3mA | 按《中华人民共和国消防法》要求，根据《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》要求，对医院配置消防器材，每个微型消防站4套每个微型消防站4个。 | 88
10 | 消防手套 | 符合GA7-2004标准中消防手套的技术要求。 具有反光标志带 外层面料为阻燃面料，面料克重≥210±10%克/平方米 整体防护等级为二类或三类 整体热防护性能TPP值≥30cal/cm2 手套收缩率1.5%及衬里收缩率1.0%。试样表面无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧现象。 | 按《中华人民共和国消防法》要求，根据《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》要求，对医院配置消防器材，每个微型消防站4套每个微型消防站4双。 | 88
11 | 消防腰带 | 技术性能符合GA 494-2004《消防用防坠落装备》的要求。 织带材质：聚酯纤维，金属部件材质：A3钢 正方向静拉力13KN。 重量0.725kg。 带长连续可调。 织带为一整根，不得有接缝 | 按《中华人民共和国消防法》要求，根据《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》要求，对医院配置消防器材，每个微型消防站4条。 | 88
12 | 探照灯 | 1.光通量：强光≥600Lm,三档光（强光/弱光/闪光），连续放电时间：强光≥5h，防水。 | 按《中华人民共和国消防法》要求，根据《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》要求，对医院配置消防器材，每个微型消防站2个。 | 44
13 | 强光手电 | 额定电压:DC3.7V 额定容量:2200mAh 额定功率（LED）:3W 光源（LED）平均使用寿命:≥100000h 连续放电时间:8h（强光）/16h（工作光 充电时间:6h 电池使用寿命:≥1000（循环） 外形尺寸:37×160mm(直径×长度) 材质：铝合金 重量:0.2kg 外壳防护等级:IP68 | 按《中华人民共和国消防法》要求，根据《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》要求，对医院配置消防器材，每个微型消防站2个。 | 44
14 | 螺旋救助绳 | 要求强度高耐冲击，阻燃性能好、重量轻、耐磨耐腐蚀、采用14股承重绳芯 绳皮材料：绵纶66丝外皮 绳芯材料：绵纶66丝包芯绳 绳的直径不小于12毫米不大于16MM 最小破断强度≥37KN；长度 ：50米； | 按《中华人民共和国消防法》要求，根据《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》要求，对医院配置消防器材，按微型消防站数量配。 | 22
15 | 消防斧 | 破拆自救、具有锯、刀、砍、砸、撬、拆卸螺栓等多种功能（含腰斧套）。 材质：优质不锈钢斧头采用3CR13，其余金属材料为优质304#不锈钢。硬度：48～56HRC 全长：286mm。 质量：0.77kg | 按《中华人民共和国消防法》要求，根据《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》要求，按微型消防站数量配。 | 22
16 | 撬棍 | 型号：1080 材质：优质碳素钢 重量：1.62kg | 按《中华人民共和国消防法》要求，根据《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》要求，按微型消防站数量配。 | 22
17 | 水带 | 水带符合《消防水带》GB6246-2011标准。 可弯曲性：在0.8 MPa的水压下，弯曲半径为1000mm时，弯曲部分内侧无明显折皱。 黏附性：在55摄氏度条件下，承受0.01MPa的压强，保持168h试样间无粘附现象。 爆破压力（MPa）：6.60 延伸率（％）：4.6 膨胀率（％）：5.1 扯断伸长率（％）：410.6 扯断强度（MPa）：56.2 附着强度、织物层与衬里（N/25mm）：48.8 水带内径：65mm 水带长度为20米 长度质量（g/m）：299； 耐磨次数：100 | 按《中华人民共和国消防法》要求，根据《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》要求，按微型消防站数量配。 | 22
18 | 水枪 | 铝合金压铸。 65mm接口。 喷嘴直径19mm。 射程：28.8米。 具有开关功能。 | 按《中华人民共和国消防法》要求，根据《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》要求，按微型消防站数量配。 | 22
19 | 灭火毯 | 性能：防火、隔热、绝缘、耐高温 材质：玻璃纤维 规格：1.2mX1.8m 重量：1.05KG 厚度：0.43mm 耐高温：550℃ 阻燃时间：（续燃时间）经、纬向：0S，（阴燃时间）经向：0.3S，纬向：0.2S 损毁长度：经向：5 纬向：6 | 按《中华人民共和国消防法》要求，根据《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》要求，每个微型消防站配置2个。 | 44
20 | 消防车 | 2座开放式3吨消防车 红色 技术参数 限载人数 2人 外形尺寸 6245×1800×2230mm 前后轮距 1560/1460mm 轴距 2780mm 最高时速 25km/h速度可调 最大行驶里程 ≥80公里 充电时间 6-8小时 最大爬坡（满载） 30% 消防增压泵 电启动、燃油增压泵0.65Mpa 消防水管喷射 扬程45m 消防炮 车顶加装消防水炮 水箱容积 3000L（不锈钢车载水箱） 组合仪表 液晶显示屏、里程，电量，电压，电流 控制器 充电机 车载智能充电机 控制器 交流智能控制器 交流异步电机 11KW 交流异步变频电机 电池 96V240Ah 铅酸免维护电池质保1年 动力操控 动力传动系统 无级调速系统 制动系统 前碟刹，电子真空助力刹车系统（双回路），后鼓式液压制动；驻车制动装置 转向系统 电子助力方向系统 前桥及悬挂 麦弗逊式悬挂(Φ12螺旋弹簧+筒式液压减震) 后桥及悬挂 整体式后桥、前后承载式轿车用减震 轮胎 铸造轮辋钢圈，真空轮胎185/70R13 外观 油漆 全车采用汽车高级油漆，电脑调漆，专业喷涂设备 车架+车身 优质碳素方管钢材焊接，全车架电泳处理+防锈烤漆喷涂＋玻璃钢外覆件 灯光及信号 LED前大灯、转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 车顶棚 ABS工程塑料硬顶 前挡玻璃 汽车夹胶安全玻璃 座椅 公交座椅 消防器材配置： （1）消防安全腰带2根；（2）消防防护靴2双；（3）消防安全绳2根；（4）消防斧1把；（5）防毒面具2具；（6）强光手电[防水、防摔]2把；（7）灭火器2支（4KG）；（8）消防头盔2顶；（9）灭火战斗服2套； （10）消防手套2双。备注：以上附件配置全部定位固定安装存放，牢固，整体有序。 | 按《中华人民共和国消防法》要求，根据《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》要求，根据需求配置消防车2台。 | 2
21 | 干粉灭火器 | 规格：MFCZ/ABC5 20℃±5℃时有效喷射时间：≥13s 20℃±5℃时喷射滞后时间：≤5s 20℃±5℃时喷射剩余率：≤15% 喷射距离：≥3.5m 灭火器保险解脱力：＞20N，且＜100N 灭火器开启力：≤200N 灭火器总重量：≤20kg 灭火剂充装量：4±0.08kg 筒（瓶）体壁厚测量：≥1.16mm 筒（瓶）体爆破试验：≥5.5MPa 筒（瓶）体容积膨胀量：≥10% 高温喷射滞后时间：≤5s 高温喷射剩余率：≤15% 低温喷射滞后时间：≤5s 低温喷射剩余率：≤15% 灭火级别和灭火种类：2A,55B,C,E | 按《中华人民共和国消防法》要求，根据《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》要求，每个微型消防站、应急器材柜子内配4瓶。 | 168
22 | 沙袋（含沙） | 材质：加厚帆布 颜色：军绿色 尺寸：30*70cm 沙袋口为抽绳封口 | 为做好医院防汛工作，根据一期沙袋配置情况（一期配置沙袋1180个），对二期沙袋进行配置，按二期面积配置4600个。 | 4600
23 | 沙箱 | 材质：钢制式，304不锈钢；重量：约30KG；样式:推拉式；带轮子；规格：900mm*450mm*450mm，可装沙2立方以上； | 根据危险品场所管理要求，对危险化学品仓库、油库、高低压配电房、地下停车库配置沙箱。 | 40
24 | 沙桶 | 半圆烤漆消防桶 铁制黄沙桶 26cm*16cm*21cm | 根据危险品场所管理要求，对危险化学品仓库、油库、高低压配电房、地下停车库配置沙桶。 | 40
25 | 黄沙 | 淡水黄沙，按吨计算 | 用于沙袋补充、沙箱、沙桶装载。 | 2
26 | 危险化学品泄露应急箱 | 应急柜采用HDPE材质，结实耐用，防酸碱抗腐蚀。内部空间层次分明，门上配有储物盒。内有吸附棉条、手套、护目镜、危化品废液装载袋。 主要的适用范围：适用于吸收强酸和强碱、固化液和未知液体的理想选择。此类常见的液体包括：硫酸、氢氧化钠、盐酸、氢氧化钾、磷酸、氢氟酸、过氧化氢、氢氧化铵、乙醚、丙酮； | 根据危险化学品管理条例、按三甲医院管理要求，对医院危险化学品使用存放场所配置危险化学品泄漏应急箱，放置在科研中心、病理科、检验科、产前诊断中心、口腔科、神经医学中心、生殖医学中心。 | 10
27 | 手台式消防机泵 | 发动机：本田； 功率：5.5KW-10KW 品牌：华球 流量：36方； 扬程：55米； 配套：电缆、进出水水管= | 为做好医院防汛工作，按一期配置3台消防抽水排水设备，配置10台抽水设备。 | 10
28 | 20米钢丝安全绳 | 结构：为夹心绳，承重部分由连续纤维材料制成，强度高、延伸率小、抗冲击性能好、耐高温。拉伸力2000 长度20m，直径10mm，最小破断强度：25.33KN。 耐高温性能：在温度204℃，时间5分钟内不融熔、焦化。 当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率为5%。 | 按《中华人民共和国消防法》要求，根据《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》要求，每栋楼大堂微型消防柜及微型消防站配置1个。 | 23
29 | 便捷式液压剪扩钳 | 工作压力：63MPa 端部最大扩张距离≥375mm 剪断力：34t 扩张力：8.2t 牵引距离：230mm 净重：15.2kg 毛重：21kg 机器尺寸：790*215*180mm | 配备供医院在发生火灾时，对困人区域展开紧急救援使用。 | 1
30 | 防烟护目镜 | 聚碳酸酯防化护目镜，4个通风孔的间接通风设计，柔韧的PVC镜体，弹性织物头带。 整片式透明聚碳酸脂镜片防护眼镜，匙状眼镜撑脚，一体式聚碳酸脂鼻梁架、防雾、防冲击、防刮擦、可吸收99.9%紫外线。 | 按《中华人民共和国消防法》要求，根据《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》要求，每个微型消防站放置2个。 | 44
31 | 消防铲 | 主体材质：高碳钢 形状：尖锹 把柄材质：钢质 锹形状：尖头 全长：102cm 柄直径3.5cm 厚度1.5mm 主要用于铲洒消防沙、清除障碍物、清理现场及易燃物等。一起配备的还有消防铲支架。 | 按沙箱配置，1个沙箱1把 | 44
32 | 呼救器 | 静止报警时间：30±2s 报警声级强度：106.3dB 电源可连续使用时间：＞24h 具有方位灯功能 质量：219.8g 发光亮度：431.5cd/m2 连续报警时间：＞240min 绝缘性能：550MΩ 防爆标志：ExibI/IIBT4Gb | 按《中华人民共和国消防法》要求，根据《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》要求，每个微型消防站放置2个。每个微型消防站放置2个。 | 44
33 | 悬挂式灭火器 | 产品名称：悬挂式干粉灭火器 产品规格：10kg 灭火剂：磷酸铵盐干粉灭火剂 产品型号：MFZ/ABC 35 有效喷射时间：30S以上 最小喷射距离：6米 灭火级别：6A.183B 使用温度：-20度至50度 喷射滞后时间：5S以内 喷射剩余率：10%以内 | 为应对强弱电井、风机房内的灾，对强弱电井房、风机房内配置悬挂式干粉灭火器。 | 550
34 | 防水挡板 | 产品名称：防水挡板 材质：铝制 | 按深圳市防汛防旱防风指挥部关于印发《2024年深圳市防汛防旱防风督导检查工作方案》的通知要求，所有地下停车场出入口需设置防水挡板，经调研，二期9个停车场出入口，共计67米，厚度2毫米，铝制材质，每米价格约为1000元计算。 | 67米
35 | 应急消防器材柜 800*500*350 | 尺寸：800*500*250 产品材质：SPCC冷轧钢板+3C认证钢化防爆玻璃 手柄采用人体工学设计，优质锌合金外壳，层板可调节 | 放置地下停车库，用于放置灭火器材。 | 20
消防设备合计
序号 | 名称 | 规格参数 | 配置依据 | 数量
1 | 催泪喷雾 | 每支110ML，主要成份由天然辣椒素（OC)与警用催泪剂（CN）等配置而成 | 应急用，配备于所有护士站、诊室等区域，用于医护人员自身防范。另外需按公安要求于院内建设应急防暴柜，柜内放置对应防暴器材。参照一期购买价格。 | 800
2 | 便携式扩音器 | 净重：0.52KG,毛重：0.62KG,传输距离：大于1200米，尺寸：225X162X220mm,用于人流疏导及应急处置。 | 应急用。 | 5
3 | 执法记录仪 | 医院应急分队日常执勤中记录执勤情况及突发性事件处置中录像取证 | 我院治安应急分队执勤用，参考一期购买的价格。 | 20
4 | 无线锂电扩音器 | 主要参数：电源：1.AC220V-50HZ，2.12V/2.6AH锂电池，3.外接直流稳压电源：12V-2.5A,功率：80W,喇叭：6.5寸4喇叭，频率范围：UHF790-820MHZ,频道选择：红外自动对频，0-99频道可选择；无线接收：80米，遥控接收距离：10米，主机重量：2.3KG,尺寸：318X175X213MM(长X宽X高）用于大型人流管控，配置大型无线电扩音器。 | 我院治安应急分队执勤用。参考一期购买的价格。 | 2
5 | 警用防割手套 | 警用防割手套：防割手套采用008mm不锈钢丝为芯丝<OCr17Ni14Mo2(316L)>,外包超高分子量聚乙烯纤维制成的包覆纱<660dtex>,使用2根包覆纱做表层,加涤纶低弹丝<825dtex>为里层编织而成。在保证防割要求的条件下(耐切割系数不小于25)。我院20人治安应急分队基础单兵装备，用于执勤处突时人身安全防护。 | 我院治安应急分队执勤用，参考一期购买的价格。另外需按公安要求于院内建设应急防暴柜，柜内放置对应防暴器材。 | 140
5 | 执勤手电筒 | 1.规格尺寸：长度150mm，直径26mm，灯头盖直径35m， 2、重量：230g 3、材料：6061T6航空铝合金 4、照明距离：120m 5、弱光照明距离：100m 6、爆闪频率：8-10HZ 7、工作电流:700mA 8、连续高亮照明时间＞3小时，连续工作时间＞5小时 9、电池容量:2200mAh 10、使用寿命:1000次 11、充电时间:约4小时 12、灯管:3WLED 13、光通量:100lm(流明) 14、色温:6000～6300K 15、寿命:10万小时 16、防水性能:暴雨中正常 | 我院治安应急分队执勤用，参考一期购买的价格。 | 140
6 | 对讲机 | 频率范围：403-527MHz/136-174MHz（MHz） 射频输出功率：1-5W（W） 信道数：32（个） 理论通讯距离：（km） 电池类型：锂电池 电池理论寿命：5/5/90（h） 外形尺寸：107*58*37.5（mm）以内 是否专利货源：否 电池容量：2450毫安以上 网络类型：支持插卡 有无显示屏：无 对讲机类别：数字对讲机 是否可定位：是 重量：285以上 | 我院治安应急分队执勤用，参考一期购买的价格 | 20
7 | 丁字棍 | 材质：PC 全新ABS一体注塑而成 产品需抗震性好，耐老化 颜色：黑 尺寸：Φ30×610mm 净重：0.5kg | 我院治安应急分队执勤用，另外需按公安要求于院内建设应急防暴柜，柜内放置对应防暴器材。参考一期购买的价格。 | 20
8 | 防暴执勤头盔 | 1.头盔壳体选用高抗冲PC/ABS合金树脂材料制成。特点：坚固耐用、抗冲击，可抗棒击、抗石头攻击、防刀砍、穿刺、防火、防酸碱腐蚀。在各种高低温条件下均能保持良好性能。头盔表面涂层颜色鲜明、光洁、不易沾污及脱落。2.头盔壳体，透明PC面罩（2.5/3.4MM），密封防水条，固定金属架，侧听力孔及通风孔，皮革颈部保护，内部泡沫垫，吸汗面料，快速释放扣，下巴托。3.（1）风镜面罩选用（100%PC）树脂材料。镜片清晰无色，韧性好不易破碎，以确保使用者的视力不受影响。（2）头盔内部采用新型防菌布料，用于安全帽内衬，增强“吸湿、排汗、杀菌”等特效，让人体头部在得到最安全的保证，也能体现最佳舒适感觉。（3） 头盔内部具有良好的通风和保暖装置，头盔外两侧印有中山七院院徽，院徽采用红色字体边框，用于大型突发性事件我院治安应急分队执勤应急处突使用。 | 我院治安应急分队执勤用，另外需按公安要求于院内建设应急防暴柜，柜内放置对应防暴器材。参考一期购买的价格。 | 120
9 | 法式PC防暴盾牌 | 防护面积：＞0.56㎡ 透光率：85.2% 耐冲击强度：154J动能冲击符合标准 耐穿刺性能：GA68-2003标准试验刀具24J动能穿刺符合标准握把连接强度：≥500n 臂带连接强度：≥500n 尺寸：1000×560×40mm 重量：＞3.7kg 阻燃性2019/3/1火焰离开后，被点燃处续燃时间＜5s 盾牌正面中部握把处为黑色不透光部分印有中山七院院徽，院徽采用红色字体边框，院徽下印“The Seventh Affiliated Hospital Sun Yat—sen University”红色宋体字体，院徽面积大于字体面积，院徽下字体分两行印写 用于大型突发性事件我院治安应急分队执勤应急处突使用。 | 我院治安应急分队执勤用，另外需按公安要求于院内建设应急防暴柜，柜内放置对应防暴器材。参考一期购买的价格。 | 20
10 | 防暴长盾牌 | 规格：1600mm×500mm×3.5mm 厚度4mm 重量：5.9kg 材质：进口聚碳酸酯 耐冲击强度：147J动能的冲击复核标准，盾牌无破损 耐穿刺性能：使用标准GA68试验刀具20J动能穿刺符合标准 温度适应性：-20℃＋55℃ 阻燃性：火焰离开后，被点燃处续燃时间不超过5s 另：盾牌两侧设有卡槽，相互可连接。盾牌正面中部握把处为黑色不透光部分印有中山七院院徽，院徽采用红色字体边框，院徽下印“The Seventh Affiliated Hospital Sun Yat—sen University”红色宋体字体，院徽面积大于字体面积，院徽下字体分两行印写 用于大型突发性事件我院治安应急分队执勤应急处突使用。 | 按公安要求于院内建设应急防暴柜，柜内放置对应防暴器材。参考一期购买的价格。 | 20
11 | 多功能臂盾 | 材质：7075进口铝合金 强光初始照度：≥100流明 持续照明时间：大于5小时 重量：2000g 尺寸：300（±3）×700（±3）×2.5mm 耐冲击强度：≥130J动能穿刺 耐击打强度：≥130J动能冲击 臂带连接强度：≥500N拉力 使用环境温度：-20℃--+45℃ 激光雷射LOGO 印白色字体The Seventh Affiliated Hospital Sun Yat—sen University。用于大型突发性事件安保队员执勤应急处突使用。20个，每个235元，合计4700元。 | 我院治安应急分队执勤用，另外需按公安要求于院内建设应急防暴柜，柜内放置对应防暴器材。参考一期购买的价格。 | 20
12 | 多功能抓捕器 | 管体选用航空铝材防滑设计、轻便坚固；头部月牙固定部分：采用优质尼龙树脂、抗激力强；月牙：选用高强度合金铝压铸而成，对穿式设计，锁住无法脱身；高压模块及联动滑块：选用进口电子元器件组合而成。高强度尼龙具有防雨水、抗击打、不易变形，活动自如等特点。管体：Φ34cm（后开持杆），Φ28cm（前加长杆），壁厚：3cm，收缩：130cm，伸长：220cm月牙最大开启：内30cm，月牙最小锁启：内10cm 最大工作可承受力：（伸展）≥1000N，最大工作承受的弯曲力：≥600N，最小工作可承受力：≥600N；重量：2.55kg 总重量:2.5kg 整机净重:2.5kg，佩便携式挂袋用于治安突发性事件处置，约束人员使用。 | 我院治安应急分队执勤用，另外需按公安要求于院内建设应急防暴柜，柜内放置对应防暴器材。参考一期购买的价格。 | 70
13 | 应急装备柜（双人） | 厚度1.0mm，带密码锁 规 格：双门，手动；带玻璃视窗 颜 色：蓝色 尺 寸：1800*900*400 层 板: 3块层板 用于治安应急装备存放，根据一期使用情况， | 按公安要求建设防暴柜，住院每2层楼配置一个及重点科室部位配置，医院各大出入口、 主要通道、各科室护士站、 供水、供电、供气、供热、供氧、“毒、 麻、精、放”药(物)品、易燃易爆物品存放库房、门、急诊、儿科、收费处、精神科、耳鼻喉科、ICU /供氧中心，计算机数据中心，安全监控中心，财务室，档案室(含病案室),大中型 医疗设备、血液、药品及易燃易爆物品存放点，，医务人员办公区域出入口，门卫值班室和医患纠纷投诉及调解场所。 | 60
14 | 小圆盾 | 防暴盾牌的盾体采用3.5mm厚优质透明聚碳酸脂PC板制成，盾体背面有握把和臂带。2.重量≤2.1kg 3.防护面积≥0.3㎡ 4.盾牌宽度：650mm 5.透明盾体的透光率≥85% 6.耐冲击强度：147J动能冲击，盾体无破损，符合标准 7.耐穿刺性能：GA422-2008标准试验刀具147J动能穿刺符合标准 8.握把连接强度：≥500N 9.臂带连接强度：≥500N 10.执行标准：《GA 422-2008防暴盾牌》透明防暴盾牌标准。我院治安应急分队基础单兵装备，用于执勤处突时人身安全防护。 | 我院治安应急分队执勤用，另外需按公安要求于院内建设应急防暴柜，柜内放置对应防暴器材。参考一期购买的价格。 | 20
15 | 软质战术背心 | 防护面积：≥0.35m2 材 质：超高分子量聚乙稀纤维毡 规格型号：FCF-F-SD01 防刺性能：24焦耳（标准试验刀具做试验）不穿透 重量：≤3kg防刺服三证齐全，质量保证。其中包括产品合格证、说明书、保险卡1000万,拥有完善的售后服务，24小时全天响应； 执行标准：《GA 68-2008防刺服》 印“应急’等字样,用于我院治安应急队员日常巡逻。 | 我院治安应急分队执勤用，另外需按公安要求于院内建设应急防暴柜，柜内放置对应防暴器材。参考一期购买的价格。 | 20
16 | 软质防刺服 | 防护面积：≥0.35m2 材质：超高分子量聚乙稀纤维毡 规格型号：FCF-F-SD01 防刺性能：24焦耳（标准试验刀具做试验）不穿透 重量：≤3kg防刺服三证齐全，质量保证。其中包括产品合格证、说明书、保险卡1000万,拥有完善的售后服务，24小时全天响应；执行标准：《GA 68-2008防刺服》 ,印“应急’等字样,用于治安突发性事件处置使用 | 应急防爆柜内放置使用，另外需按公安要求于院内建设应急防暴柜，柜内放置对应防暴器材。参考一期购买的价格。 | 120
17 | 肩灯 | 我院治安应急队伍基础单兵装备，用于夜间执勤应急处突。我院治安应急分队人员使用。 | 我院治安应急分队执勤用，另外需按公安要求于院内建设应急防暴柜，柜内放置对应防暴器材。参考一期购买的价格。 | 20
18 | 警戒带 | 警戒带壳体采用ABS压注；警戒带采用尼龙材料编织。规格：警戒带宽度≈5cm、长度100m 重量：≈0.79kg200卷 10元一卷 用于人流疏导及应急处置 | 根据一期使用情况，需采购警戒带应急使用，主要使用于突发安全应急事件。 | 500
19 | 防爆毯 | 材质：PC和芳纶 规格：1.6米，36kg | 根据公安要求，配置防暴器材 | 8
20 | 防爆桶 | 规格：双层防爆罐 材质：不锈钢 用途：防爆 重量：180KG 罐体高度：750mm 内罐体内径：600mm | 工具公安要求，配置防暴器材 | 2
21 | 强光大手电筒 | 1．照射距离：300米；2．灯泡：12V 100WHID灯泡；3.充电时间：10小时；4. 光流量：3000流明；5．内置12V/18AH锂电池组，电量充足的情况下可连续点灯2小时左右；6．灯底部有支架弹出可以固定放置，以方便使用；7.灯泡类型：HID气体增强白炽灯 8.电池寿命：充放次数＞500次 9.颜色：黑色 可手提10.灯长：≥25厘米，宽：前端≥15里面，后端≥11厘米，灯高：≥18厘米，灯碗内直径：约13里面、深不低于6里面。11.色温：4300K光、5000k黄白光、6000k白光、6500k超白光12配件：背带、充电器用于夜间处理应急事件，能照亮大面积区域。 | 应急用，用于夜间突发性安全事。 | 10
22 | 钢叉 | 不锈钢材质，32mm×1.5 mm圆管，圆球38mm，1.5 mm封口板，管身1700mm，总长1750mm，带双握把，不可拆卸，质量坚固，使用方便。 用于治安突发性事件处置，防护和约束人员使用。 | 我院治安应急分队执勤用，参考一期购买的价格。 | 20
23 | 战术头盔 | 1. 结构：由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置（系带、下颚托、佩戴扣和盔顶悬挂系统）护颈等组成。2.壳体：按公安部防暴头盔标准壳型设计，并采用 PC 合金材料制造，具有阻燃、质轻、强度高，外形美观、线条流畅。3.面罩：头盔左、右水平视野不小于105度，上视野不小于7度，下视野不小于30度，具有防雾气功能，镜片透光率好，视野开阔、佩戴舒适、牢靠、穿脱简便等优点。4.佩戴装置：佩戴牢靠舒适，解脱方便，可承受不小于90kg的拉力，系带最大伸长量应小于或等于20mm。5.护颈：护颈应使用软质材料制成，应为可拆卸式，与壳体连接可靠，沿中失面廷伸出警用防暴头盔壳体外的有效部分长度应小于等于120mm。6.头盔耐穿透性能：能够承受88.2J能量的穿刺，穿刺时落锤不应穿透头盔与试验头模产生接触。用于我院治安应急队员日常巡逻 | 我院治安应急分队执勤用，参考一期购买的价格。 | 20
24 | 四轮巡逻车 | 电 气 系 统 电机： 48V5kW交流电机 电池：不低于8个6V225Ah大容量免维护蓄电池，电动车动力电池智能损耗检测及报警系统,提供计算机软件证书。 电控系统：英博尔电控3336-4840，智能充电，具有电动车电源过充智能保护系统,提供计算机软件证书。 充电器：全自动高频开关式充电器，输入电压为不低于AC 220V 50～60HZ，输出DC 48V 25A。 灯光和警示系统： 前大灯、小灯，前、后转向灯，制动灯，倒车灯，倒车蜂鸣器、电喇叭。 前后灯： 1,材质：LED 灯12V2,颜色：银色+红色 顶蓬+警灯 1,顶蓬材质：吸塑顶蓬；2,警灯材质:48V LED总成3,警灯颜色:红色+蓝色 开关及仪表： 吸塑成型仪表台，配装车速里程表、电流、电量表，组合翘板开关，点火开关。 仪表盘： 数字仪表盘，提供自主技术证明。 加速器： 原装电控配套的加速器，采用无级变速系统性能稳定、加速性能好。 音响系统： 带MP3播放功能的收放机、配装不低于2个扬声器。 雨刮器： 带自动复位功能的雨刮器，刮水面积大，雨刮器不低于一个 警灯装置： 品牌警灯系统、LED红蓝双色暴闪警灯、喊话器、警徽标贴 车 体 系 统 底盘车架： 微型汽车底盘，钢骨架，高强度的钢管焊接结构，防锈电泳烤漆处理。钢材拉伸强度大，拉伸强度达460Mpa或以上，弯曲角度达180或以上。优化防锈烤漆处理、耐腐蚀，载重量大，避震技术设计优良，具有很好的稳定性和安全性。车辆制造厂需具备第三方检测机构出具的巡逻车车架及相关证明材料，以证明上述数据的真实性。 车身外饰： 高强度玻璃钢车身，车头前罩采用钣金车身一体成型，车头前伸≥640MM的碰撞安全距离设计。 前桥及悬挂： 独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震 后桥及悬挂： 直连整体式后桥，钢板弹簧+筒式液压减震悬挂。 制动系统： 采用液压双回路（前碟/后鼓）式制动，并带机械式驻车(手刹)。具有电动车能量回馈制动控制系统自主技术，提供证书证明。 转向系统： 齿条式双推转向器，带方向助力。 前挡风玻璃： 汽车用双层安全夹胶玻璃。 顶蓬： 高强度ABS吸塑成型，为注塑环保材料。 座椅： 高密度聚安脂发泡，外包耐磨防水皮革面料。 地板： 竹胶合地板上铺防滑地板革。 后视镜： 左右手动型外后视镜。 轮胎： 加强型真空子午线轮胎，配装钢轮辋。 挡风玻璃： 汽车专用钢化玻璃 保险杠： 前后保险杠采用铁质加防水喷漆 装备箱： 钣金（或更优）长1500mm（±50mm）*宽500mm（±50mm）*高350mm（±50mm） 院徽 304不锈钢材质，不干胶贴合， 1,保卫：中文字标志，分别在车头中央及后备箱左，右，后面四个位置; 2,颜色：与甲方确认； 3,徽章：在车头正中央位置1个，前部座卡位左右两侧各1个； 4，徽章尺寸:高200MM*宽150MM 5，需得到甲方确认后制作 基 本 技 术 参 数 长×宽×高： 不低于3000×1400×1700mm（含警灯）±不超过5%。 座位数： 5 座 整备质量： 不低于750KG 满载总质量： 不低于1200kg 轴距： 不低于2000 mm 前轮距： 不低于1100mm 后轮距： 不低于1100mm 最小离地间隙： 不低于120mm 最小转弯半径： ≤5.5m 制动距离： ≤4m 最大速度： ≥28 km / h 最大续驶里程： 85km 充电时间 ： 8～10h 最大噪音： ≤75 dB 爬坡能力(满载)： ≥30% 一次充电续驶里程： 80-100KM 驻车能力（空载） 20% | 用于院内治安日常巡逻及应急用。 | 4
25 | 二轮电动巡逻车 | 一、电机：博士电机“72V 20A 800M而博士作为全球性的企业以其良好的产品品质在行业里面起到标杆的作用。现在该电机的生产方为：博世 (宁波) 轻型电动车电机有限公司生产。系德国博世集团合资企业，隶属于博世电子驱动事业部，是轻型电动车电机在中国的生产、研发、应用和销售基地。涵盖从电动行车驱动系统，包括助力行车，到混合动力和电动车动力总成系统。 二、电池：采用新技术的 铅酸蓄电池 具有充电次数多和充电效率高的特点，具有优越的过充电自我保护功能，有效避免了低电量或过放电对电池电脉的冲击影响，有效延长了电池的使用寿命。 三、控制器：集档位变频、防盗、一键修复、电源保护等功能于一体的正玄波控制器，拥有强大的保护电机、电池及控制器自身的智能化功能，大大增强了关键器件的使用效率和使用寿命。 四、雅迪自主研发：“一次充电多跑80公里”的ECO增程系统，包含GTR3.0电机、添加活性因子的大容量黑钻电池、ECO控制器等核心电气件，通过提高能量转化效率，降低耗能，实现续航里程的再度突破 | 用于院内治安日常巡逻及应急用。 | 4
26 | 固定式遮挡布 | 尺寸：单片宽1米；总长12米*2.5米布料：600D加厚牛津布;支架：单片连接，不锈钢管，直径25mm;围挡具有普通警戒带所无法实现遮蔽现场的功能。 印现场演练、请勿靠近等字样,版印内容以使用人确定为准。 | 用于应急事件处置为防止路人拍摄和围观，在网络上造成不必要的议论影响。 | 2
27 | 散打防护服 | 特点：防护性能高，穿着便捷。手感柔软，防水性能等；面料耐摩擦色牢度：干摩≥3~4级；湿摩≥3~4级 ；面料耐汗渍色牢度≥5级；面料抗撕拉强力≥800N。 | 用于应急队员训练使用 | 2
28 | 安检机 | 先进的物质属性识别技术，可以有效识别被检物的等效原子序数并赋予不同的颜色 双视角设计，垂直和水平两个视角同时显示，避免包裹遮挡造成的识图困难，提高识别率 智能识别技术，具有完全自主知识产权的深度学习识别算法，实现了智能识别算法和X射线成像软件的深度融合，识别效果更优 超高分辨率，线分辨力达到AWG40，φ0.078mm铜丝 辐射安全，辐射泄露剂量率达到环境本底水平，远低于国标要求 事件追溯功能，可将X射线过包图像同旅客视频信息有机结合，方便后期追溯 快捷登录功能，提供人脸和指纹登录功能，规避繁琐的密码输入过程 状态监控功能，提供判图员在离岗状态提醒和监控功能 可变速功能，可根据场景实现一键速度切换 | 根据公安要求安检用，按二期11个主要人行出入口安装。 | 11
29 | 分类安检门 | 前后双29寸大屏幕；全新工业外观，科技蓝氛围灯加持 安检门支持分类探测功能，四种工作模式可选，可支持手机探测模式、违禁品探测模式、全金属探测模式等 分类安检模式下可排除过检人员身上扣子、项链、硬币、钥匙等随身物品，精准检测，提高安检效率 10个大区定位检测，实现精准探测并同步安检门声光报警 入口屏支持信息发布功能，支持图片、文字、富文本、视频信息的即时发布 支持人体体温异常时联动安检门进行声光报警 支持30万张人脸底库，可存储500万条安检记录，支持数据导出 标配黑白名单功能，内控人员可通过人员识别对比成功后快速通行 支持对通过人数数据进行统计记录，分别记录通过人数及报警次数，并且支持双向分开计数 接口丰富，支持联网打破信息孤岛 支持上传安检数据至服务器或者平台终端，实现智慧安检 | 根据公安要求安检用，按二期11个主要人行出入口安装。 | 11
30 | 台式危险液体检测仪 | 尺寸：350.5mm（宽）*400.5mm（长）*195.5mm（高） 重量：约8.3KG 功耗：lt;20W YTW-2000台式危险液体检测仪性能参数： 采用技术：超宽带脉冲微波反射法及热导法 可检液体：93#汽油、煤油、柴油、、异丙醚、石油醚、乙醛、、硝基苯、环氧丙烷、正庚烷、松香水、丙酮、苯、盐酸、路算、硝酸等易燃易爆易腐蚀性危险液体 测试分析时间：绝缘容器（塑料、玻璃、陶瓷容器）：小于1秒 导电容器（铝罐、铁管）：小于8秒 可检测容器材质：能够检测铁、铝、塑料、玻璃和陶瓷灯不同材料包装液体 可检测容器尺寸：1.塑料/玻璃/陶瓷： 容积：不小于100ml，高度不小于3cm 直径：大于30mm小于200mm 高度：不限 壁厚：不大于8mm 2.金属容器： 容积：不小于100ml，高度不小于3cm 直径：大于30mm小于150mm 高度：不限 壁厚：不大于0.5mm 报警方式 声、光、液晶显示 数据存储 提供液体检测结果存储及检索功能，存储量不少于10000次检测，并能通过USB将口将数据导出，通过PC机软件读取和分析 工作温度/湿度：-10℃-+55℃/0%～90% 充电电源：输入AC180~240V/50-60Hz； 工作气压：86kPa~106kPa | 根据公安要求安检用，按二期11个主要人行出入口安装。 | 11
31 | 手持金属探测仪 | 高灵敏金属探测仪 探测频率：22KHZ 探测提示：震动 工作温度：-5℃-55℃ 工作电流：<50mA 使用时长：40小时左右 尺寸大小：8.5*4.5*41cm | 根据公安要求安检用，按二期11个主要人行出入口安装。 | 22
|  | 安防设备 |  | 合计
序号 | 名称 | 规格参数 | 配置依据 | 数量
2 | 不锈钢铁马 | 规格：1700mm*400mm*1500mm，采用304不锈钢材质，抛光外管直径为38mm*壁厚1.2mm，内管直径为22*壁厚1.0mm，中部副管不低于6根，副管壁厚不低于1.0mm围栏两侧有上下挂钩链接可相互固定，底部配有耐磨脚套，围栏中部加不锈钢板，双面丝印中山七院院徽，院徽采用红色字体边框，院徽下印“The Seventh Affiliated Hospital Sun Yat—sen University”红色宋体字体，院徽面积大于字体面积，院徽下字体分两行印写，整体重量大于8KG，四周加反光轮廓标，其规格为：120mm*50mm*70mm，双支双面。 | 按一期使用需求，用于院内交通管制，区域道路临时管制，出入口临时围挡使用，配置1000个，按一期采购单价约为420元一个。 | 1000
3 | 水马 | 规格：1.45米*0.78米滚塑三孔水马 类型：三孔水马 材质：塑料 颜色：红色 级别：A级 重量：5KG 折叠：否 高度：700mm 直径：1270mm | 根据一期五年来使用情况，用于院内交通管制，区域道路临时管制，出入口临时围挡使用，配置1000个。 | 1000
4 | 雪糕桶 | 重量：1.55KG 材质：PVC 尺寸：330mm*330mm*680mm | 根据一期使用情况，用于院内交通管制，区域道路临时管制，出入口临时围挡使用，配置1000个雪糕桶。 | 1000
5 | 千斤顶 | 类型电动千斤顶 起重量5（T） 最低高度135（mm） 最高高度530（mm） 可调高度300MM 起升高度135MM 净重8.5（kg） 适用范围轿车 SUV 结构特征 液压千斤顶 电机功率180W 吨位5（T） 拉力5（T） 行程450（mm） 用途换胎工具 外形尺寸315*125*150（mm） 载重1.8（kg） | 院内发生交通事故时，应急使用。 | 4
9 | 手动移车器 | 前叉车移车器参数 产品型号 WTY-01 最大承重 3吨 适用轮距 最大670mm 最小390mm 离地间隙 最低110mm最高220mm 型材厚度 3mm 叉车总叉长 2100mm 产品尺寸 2100mm*2050mm*145mm 产品重量 200kg 产品材质 钢 后杠杆式移车器参数 产品规格 19寸或19寸以下轮胎； 20寸或20寸以上轮胎 产品尺寸(长宽高) 50*35*15cm ；93*65*20cm 最大宽度 620mm； 790mm 适用最大轮胎宽度 30cm； 34.5cm 单个举升重量 680kg ；680kg 印“中山七院交通应急救援”字 | 发生院内交通事故应急使用。 | 1
| 室内智能专用车位锁 | 1、1、前后运行，防止车位被占用。 2、 一定程度防止车辆被盗。 3、传动轮设计，运行更稳定。 4、带防撞复位装置。 5、低噪音电机。 6、智能电路，具有误操作纠错。 7、上升遇障碍物自动返回。 8、下降遇障碍物自动停止报警。 9、较强防水设计。 10,防撞180度 11.防水等级IP67 12.485地磁感应 13.12V电压直接供电，供电模式：充电器续航干、湿 电池，续航时间6个月：提供原厂备用电池一组。 14、控制模式：可遥控和感应2种控制模式，含遥控器 2个通用型，20米遥控距离，感应器3个； 一个遥控可 控制80台机位。 15、具备专用车辆入库自动落锁，车辆出库自动上锁 功能，专用车位车辆入库10米内感应自动降锁，出库 后2-3米自动升锁：; 16、定制文字加院徽超强3M反光膜，含安装。质保一 年 。 | 按室内车位1:1配置，专用于无障碍车位、应急车位、救护车位等特殊医用需求车位，购买80个，单价参考本院一期工程购买价。 | 100
10 | 户外专用车辆不锈钢放置牌 | 产品规格：230*600mm 材质：201不锈钢 产品重量：约3.6Kg 印“中山七院院徽，公务车位，无障碍车位，应急车位，救护车位”工程级PVC加强反光膜各10个。 | 按户外车位1:1配置，专用于无障碍车位、应急车位、救护车位等特殊医用需求车位，购买80个，单价参考本院一期工程购买价。 | 100
11 | 反光路锥套 | 锥套印中山七院院徽和中山七院字样 采用3M超强级反光膜(黄色) （尺寸按照78CM高、5KG重反光路锥制作） | 配套雪糕桶使用，按一期使用采购价格 | 1000
12 | 多功能工具套装 | 产品盒规格：三开门吹塑彩盒32/26/6CM 产品重量：1.65Kg 工具含：内六角2/6*,迷你锯，数显电笔，锦锉刀，钢丝钳6*，尖嘴钳6*。LED手电筒，剪刀，美工刀，羊角锤80z，活动扳手8*，钟表批，2米卷尺，电工胶带，一字十字螺丝刀，共27件套。 箱面贴印“中山七院交通应急救援”字 | 院内机动车维修救援使用，按一期使用采购价格 | 1
13 | 交通应急救援工具箱 | 类别：多功能电动液压千斤顶&电动扳手，含充气功能套装 顶升功能参数 额定功率：180W 操作电压：DC12V 最大电流：15A 载荷(车重）：5T 升降范围： 1:135-360mm 2 :155-450mm 3：155-450mm/155-530mm 充气功能参数 最大充气压力：150psi 空气流量：35L/min电流：10A 充气管长度：0.65m电源线长度：3.5m；充气方式；充气嘴直插式 扳手功能参数 额定功率：80W 操作电压：DC12V最大电流：13A 最大转矩：420N.M 配件 1.双头套筒一副:2pcs 17/19-21/23mm2. 3.5M电源连接线1根; 3. 电瓶夹1副4. 保险丝 2根;5.手套一副6 .产品说明书: 2pc；7.安全锤1把 箱面贴印“中山七院交通应急救援”字 | 院内机动车维修救援使用，按一期使用采购价格 | 1
14 | 不锈钢路锥连接杆 | 不锈钢耐压防撞 长度200CM，套口直径10CM 32MM管直径,产品材质201配红白相间漆 | 用于设置临时停车位，2个雪糕桶一个，按一期使用采购价格。 | 500
15 | 交通管制指示牌 | 适用于车辆行停控制 \施工现场\线路疏通等 产品使用LED灯管,亮度高、寿命长，灯的发光方式可调节，分为常亮和爆闪，配有应急照明功能，手持式设计，使用方便，可反复充电、安全经济。 1.工作电压：３．６Ｖ 2.使用时间：10-12小时 3.充电时间：５小时 4.材 料：ＡＢＳ、透苯 5.外型尺寸：１８ＣＭ＊３５ＣＭ＊４CM | 发生院内交通事故，交通管制应急使用。 | 16
交通设备