## 冷库技术参数
招标技术要求
产品名称 | 参数
冷库_1 | 冷库门 | 1.配备一扇半埋门，与库板同等材质，外形尺寸≥800*1800*100mm；
2.专用冷库门锁防锁死脱险装置，可从冷库内部开启。门体与门框采用密封条密封。门体具有自动防霜加热功能。
| 制冷机组 | 1.全封闭涡旋式压缩机，适用电压/频率：380V AC/50Hz；具备过热、过载、缺相、系统高低压等多种保护装置。
2.要求使用环保型制冷剂。采用膨胀阀直接膨胀供液，膨胀阀和电磁阀需安装在靠近冷风机一侧，确保供液相变效率。
3.制冷机组一用一备。
| 冷风机 | 1.高效吊顶侧出风式冷风机，与制冷机组同一品牌。
2.采用电化霜，融霜快，采用外转子蒸发风机，低噪音，使用寿命长，送风均匀。
| 冷库控制系统 | 1.配备智能温度控制系统，采用可编程控制器，实现制冷系统的开、停机，风机化霜，温度控制、显示。
2.备用温控系统，当冷库主控温系统出现问题时，可切换到备用系统，保障存储的安全。
3.智能冷库控制系统软件具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。
4.实现两套制冷系统故障自动切换、智能加减载、智能轮值，提高样品的储存安全。
5.具有库内设备异常报警：具有温度异常报警，设备故障报警等。
6.具有物联网模块，管理人员随时随地可通过手机APP实时查看冷库实时参数状态,实时掌控温度变化,保障样品的安全性。实时查看冷库参数设定值。实时掌握冷库机组的设定详情。查看冷库历史记录,对冷库运行的状态参数进行数据记录,做到运行参数可追溯。
| 冷库灯 | 1.光源：LED，三年光衰<15%、色温3000-6000K。发光角度120°，无炫光。
2.灯体：材质铝，导热系数高散热性能好，表面氧化处理耐腐蚀，防水设计。
| 货架 | 1.喷塑货架，白色。
| 冷库1总体要求 | 1.尺寸：冷库≥20立方米，异形；尺寸以现场为准。
2.存储温度范围：2-8℃，温度调节精度0.1℃。
3.库板材料及结构：冷库为六面体围护结构，采用双面镀锌彩钢板，库板厚度≥100mm，钢板厚度≥0.426mm，发泡密度≥40Kg/m3，抗压强度：≥160kPa，导热系数≤0.024W/m·K，防火等级 B1。库板采用偏心挂钩组合。
冷库_2 | 冷库门 | 1.配备一扇半埋门，与库板同等材质，外形尺寸≥800*1800*100mm；
2.专用冷库门锁防锁死脱险装置，可从冷库内部开启。门体与门框采用密封条密封。门体具有自动防霜加热功能。
| 制冷机组 | 1.全封闭涡旋式压缩机，适用电压/频率：380V AC/50Hz；具备过热、过载、缺相、系统高低压等多种保护装置。
2.要求使用环保型制冷剂。采用膨胀阀直接膨胀供液，膨胀阀和电磁阀需安装在靠近冷风机一侧，确保供液相变效率。
3.制冷机组一用一备。
| 冷风机 | 1.高效吊顶侧出风式冷风机，与制冷机组同一品牌。
2.采用电化霜，融霜快，采用外转子蒸发风机，低噪音，使用寿命长，送风均匀。
| 冷库控制系统 | 1.配备智能温度控制系统，采用可编程控制器，实现制冷系统的开、停机，风机化霜，温度控制、显示。
2.备用温控系统，当冷库主控温系统出现问题时，可切换到备用系统，保障存储的安全。
3.智能冷库控制系统软件具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。
4.实现两套制冷系统故障自动切换、智能加减载、智能轮值，提高样品的储存安全。
5.具有库内设备异常报警：具有温度异常报警，设备故障报警等。
6.具有物联网模块，管理人员随时随地可通过手机APP实时查看冷库实时参数状态,实时掌控温度变化,保障样品的安全性。实时查看冷库参数设定值。实时掌握冷库机组的设定详情。查看冷库历史记录,对冷库运行的状态参数进行数据记录,做到运行参数可追溯。
| 冷库灯 | 1.光源：LED，三年光衰<15%、色温3000-6000K。发光角度120°，无炫光。
2.灯体：材质铝，导热系数高散热性能好，表面氧化处理耐腐蚀，防水设计。
| 货架 | 1.喷塑货架，白色。
| 冷库2总体要求 | 1.尺寸：冷库≥45立方米；尺寸以现场为准。
2.存储温度范围：2-8℃，温度调节精度0.1℃。
3.库板材料及结构：冷库为六面体围护结构，采用双面镀锌彩钢板，库板厚度≥100mm，钢板厚度≥0.426mm，发泡密度≥40Kg/m3，抗压强度：≥160kPa，导热系数≤0.024W/m·K，防火等级 B1。库板采用偏心挂钩组合。